## Objectifs et Méthodologie
Objectifs
Ce document s’inscrit dans la volonté du GT Biogaz d’améliorer la performance et la compétitivité des unités de méthanisation grâce au numérique. Ce premier livrable, axé sur la thématique du numérique, vise à : - Élaborer une liste de paramètres de suivi recommandés pour les unités de méthanisation. - Permettre aux exploitants de mieux comprendre, optimiser, surveiller et exploiter efficacement les données générées.
Détails du livrable
Identification des paramètres nécessaires : Les paramètres pouvant être mesurés par capteurs pour le suivi de performance et le pilotage d’une unité de méthanisation ont été identifiés. Catégorisation des fonctions des paramètres : Les fonctions des différents paramètres sur l’unité de production ont été classifiées. Hiérarchisation des paramètres : Les paramètres ont été hiérarchisés en fonction de leur importance relative pour le bon fonctionnement et l’optimisation des unités. Cibles du livrable Les principaux destinataires de ce livrable sont les exploitants d’unités de méthanisation. Périmètre Le périmètre de ce livrable inclut les paramètres pouvant être suivis par capteurs présents sur une unité de cogénération, d’injection ou de liquéfaction.
Méthodologie
Pour la préparation de ce livrable, un groupe d’experts s’est réuni afin de mener à bien plusieurs tâches essentielles : Établir une liste de paramètres à suivre : Les experts ont identifié les paramètres à surveiller dans les unités de méthanisation, de cogénération ou de liquéfaction pouvant être suivis par capteurs. Ces paramètres peuvent inclure des mesures de température, de pression, de composition des gaz, de débit, etc. Définir la position de ces paramètres dans le processus de méthanisation : Chaque paramètre a été localisé précisément dans le processus global de méthanisation. Par exemple, la température pourrait être mesurée à différents points du processus pour assurer une conversion optimale des matières organiques en biogaz. Établir la fonction de ces paramètres sur les unités : Les experts ont déterminé le rôle de chaque paramètre dans le fonctionnement des unités. Par exemple, la pression pourrait être un indicateur de l’efficacité du processus de digestion anaérobie. Proposer un ordre de priorité : Un classement des paramètres a été proposé en fonction de leur importance relative pour le bon fonctionnement et l’optimisation des unités. Les paramètres les plus critiques pour la sécurité et l’efficacité opérationnelle ont été placés en tête de liste.
A noter
Recommandation : D’un point de vue exploitation il est recommandé de disposer de plusieurs exemplaires des capteurs stratégiques et une mesure visuelle extérieure pour les rondes (ex niveau cuve, manomètre, température…) Risque de non contrôle : Un non contrôle de certains éléments peut amener une défaillance importante de l'unité. Par exemple, le non contrôle du paramètre "H2S avant charbon actif" augmente le risque d'encrassement des charbons, d'auto inflammation...venant ainsi compromettre le bon fonctionnement de l'unité voire son intégrité. Exhaustivité de la liste : Il est important de noter que cette liste n’est pas exhaustive. Le nombre et la qualité des paramètres et capteurs peuvent varier considérablement d’une unité à l’autre. Cependant, les paramètres énumérés sont généralement présents dans une grande variété d’unités et restent accessibles pour une partie importante des exploitants. Avis de non-responsabilité : Ce document a été préparé par le GT Biogaz dans le but d’améliorer la performance et la compétitivité des unités de méthanisation grâce au numérique. Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas des conseils professionnels ou juridiques. Le GT Biogaz et les auteurs de ce document déclinent toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations fournies. Les utilisateurs de ce document sont invités à consulter des professionnels qualifiés pour obtenir des conseils spécifiques adaptés à leur situation particulière. En aucun cas, le GT Biogaz, ses membres ou les auteurs de ce document ne pourront être tenus responsables des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux ou consécutifs résultant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser les informations contenues dans ce document.
Rermerciements
Nom Prénom | Organisation
Carton Sophie | AgroParisTech
Ronot Garance | Bio Valo
Jitten Stéphane | Engie
Doare Romain | GRDF
Le Jeune Ludovic | GRDF
Jean-Baptiste Vincent | GRDF
Passemard Xavier | GRDF
Fisgativa Henry | Naskeo
Mangin Manon | Naskeo
Naury Marion | Teréga
Pellicciotta Ricardo | TotalEnergies

## Lecture du Tableau
Lecture du tableau
Colonne Importance/Priorité
Obligation réglementaire | Paramètre nécessaire pour répondre aux obligations réglementaires* *Pour rappel, toutes les installations, qu'importe leur taille, sont soumises à la réglementation ICPE
Essentiel | Paramètre indispensable mais non obligatoire pour le bon fonctionnement opérationnel de l'unité
Recommandé | Paramètre recommandé venant apporter un complément pour l'optimisation et la gestion de l'unité
Spécifique | Paramètre lié à la spécificité d’une unité (ex : niveau cuve glycérine pour les unités qui utilisent de la glycérine)
Colonnes "Fonction"
Les colonnes intitulées ‘Fonction’ servent à indiquer le rôle que chaque paramètre joue au sein de l’unité de méthanisation. Cinq catégories de fonctions ont été distinguées : |  | Contrôle sécurité | Contrôle performance | Contrôle gaz à effet de serre et impact environnemental (GES) | Consommation énergétique | Contrôle biologique

## Tableau des paramètres
Paramètre | Catégorie d'unité | Etape | Unité | Contrôle sécurité | Contrôle performance | Contrôle gaz à effet de serre et impact environnemental (GES) | Consommation énergétique | Contrôle biologique | Importance/ Priorité | Lien réglementation | Commentaire / détails pour l'installation
Niveau cuve de réception % | Commun | Réception | % | X |  |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 30 II Al 4 ICPE
Niveau cuve glycérine | Commun | Réception | % | X |  |  |  |  | Spécifique
Niveau cuve Chloro (FE3Cl) | Commun | Réception | % | X |  |  |  |  | Spécifique
Intensité agitateur reception | Commun | Réception | A | X |  |  |  |  | Recommandé
Niveau Soude | Commun | Réception | mm | X |  |  |  |  | Spécifique
Niveau Javel | Commun | Réception | mm | X |  |  |  |  | Spécifique
Détecteur/mesure H2S au niveau des dépotages en intérieur (ex : cuve enterrée) | Commun | Réception | ppm | X |  |  |  |  | Essentiel
Intensité des pompes pour piéger un bouchage des canalisations | Commun | Réception | A | X | X |  |  |  | Recommandé
Différentiel du niveau de remplissage cuve glycérine | Commun | Réception | % | [5 empty] | Spécifique
Température des cuves de réception | Commun | Réception | °C |  |  |  |  | X | Recommandé
Masse injectée ligne végétale (cumul jour) | Commun | Trémie intrants végétaux | kg/jour |  | X |  |  |  | Spécifique
Masse injectée des différentes lignes d'incorporation de matières (cumul jour) | Commun | Feeder | kg/jour |  | X |  |  | X | Essentiel
Sous-compteur électrique | Commun | Réception | kWh |  |  |  | X |  | Recommandé
Débit alimentation journalière digesteurs | Commun | Cuve de mélange amont du digesteur | m3/h |  | X |  |  |  | Essentiel
Niveau cuve de mélange % | Commun | Cuve de mélange amont du digesteur | % ou mètres | X |  |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 9 Al 3 ICPE | L'obligation d'un capteur pour vérifier le niveau de cuve n'est pas directement écrit dans l'arrêté mais peut être interprété comme étant nécessaire
Intensité agitateur mixing tank | Commun | Cuve de mélange amont du digesteur | A |  | X |  | X | X | Recommandé
Débit Sortie Hygiénisation | Commun | Hygiénisation | m3/h |  | X |  |  |  | Essentiel
Hygiénisation niveau cuve | Commun | Hygiénisation | % | X |  |  |  |  | Essentiel
Hygiénisation température cuve | Commun | Hygiénisation | °C | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Règlement n°142/2011 | Preuve réglementaire = température + durée, pour chaque cycle
Comptage du biogaz autoconsommé | Commun | Hygiénisation | Nm3/h | [7 empty] | Flou actuel sur la responsabilité de la charge du contrôle
Hygiénisation intensité agitateur cuve | Commun | Hygiénisation | A | X |  |  | X |  | Recommandé
Température 1 Digesteur (température basse) | Commun | Digesteur | °C |  |  |  |  | X | Obligation réglementaire | Art 35 ICPE | Le texte indique qu'il est nécessaire de disposer d'un « contrôle en continu de la température des matières en fermentation » mais ne précise pas le nombre de sondes. Une seule sonde est nécessaire dans les faits (peu importe qu’elle soit placée en partie basse, moyenne ou haute) et il faut juste que l’exploitant connaisse le régime de température de son digesteur (mésophile ou thermophile) ainsi que les limites de températures garanties par le constructeur pour savoir s’il y a des dérives. Certaines supervisions ont aussi des alarmes de T°c au besoin.
Température 2 Digesteur (température moyenne) | Commun | Digesteur | °C |  |  |  |  | X | Obligation réglementaire | Art 35 ICPE
Température 3 Digesteur (température haute) | Commun | Digesteur | °C |  |  |  |  | X | Obligation réglementaire | Art 35 ICPE
Intensité des pompes pour piéger un bouchage des canalisations | Commun | Digesteur | A | X | X |  |  |  | Recommandé
Pression Digesteur | Commun | Digesteur | mbar | X |  |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 9 ICPE
Niveau gaz du gazomètre du digesteur | Commun | Digesteur | % ou mètres | X |  |  |  |  | Essentiel
Intensité agitateur Digesteur | Commun | Digesteur | A |  | X |  | X | X | Recommandé
Débit de sortie de matière du digesteur | Commun | Digesteur | m3/h |  | X |  |  |  | Essentiel
Niveau Digesteur | Commun | Digesteur | % ou en mètres | X |  |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 9 ICPE
Débimètres pour la recirculation de digestat du stockage au digesteur | Commun | Digesteur | m3/h |  |  |  |  | X | Recommandé
Fréquence agitateur Digesteur | Commun | Digesteur | Hz |  |  |  | X |  | Recommandé
Sous-compteur électrique | Commun | Digesteur | kWh |  |  |  | X |  | Recommandé
Quantité de digestat recirculé | Commun | Digesteur/Feeder | m3 ou T |  | X |  |  | X | Essentiel
Niveau mousse | Commun | Digesteur | % ou Oui/Non | X |  |  |  | X | obligation réglementaire | Art 35 ICPE
H2S biogaz sortie du Post digesteur(s) | Commun | Digesteur en absence de post-digesteur | ppm |  | X |  |  | X | Essentiel
% O2 dans ciel gazeux | Commun | Digesteur en absence de post-digesteur | % | X |  |  |  | X | Essentiel
Débit de sortie du biogaz en sortie de digesteur | Commun | Digesteur en absence de post-digesteur | Nm3/h |  | X |  |  |  | Essentiel |  | Attention à la mise en œuvre du débit sur gaz humide
Intensité des pompes pour piéger un bouchage des canalisations | Commun | Post Digesteur | A | X | X |  |  |  | Recommandé
H2S biogaz sortie du Post digesteur(s) | Commun | Post Digesteur | ppm |  | X |  |  | X | Essentiel
Niveau post digesteur % | Commun | Post Digesteur | % | X |  |  |  |  | Essentiel
Débit d'entrée dans le post-digesteur | Commun | Post Digesteur | m3/h |  | X |  |  |  | Essentiel
Niveau du gazomètre du post-digesteur | Commun | Post Digesteur | % | X |  |  |  |  | Essentiel
Pression du gazomètre du post-digesteur | Commun | Post Digesteur | mbar | X |  |  |  |  | Essentiel
Débit d'entrée dans le post-digesteur | Commun | Post Digesteur | m3/h |  | X |  |  |  | Essentiel
Débit de sortie du biogaz en sortie de post-digesteur | Commun | Post Digesteur | Nm3/h |  | X |  |  |  | Essentiel |  | Attention à la mise en œuvre du débit sur gaz humide
% O2 dans ciel gazeux | Commun | Post Digesteur | % | X |  |  |  | X | Essentiel
Débit digestat vers séparation de phase (spécifique aux voies sèches continues). | Commun | Post Digesteur | Nombre de coup de piston ou débit m3/h |  | X |  |  |  | Recommandé
Débit Post digesteur vers séparation de phase | Commun | Séparation de phase | m3/h Ou nombre de coup de piston dans les voies sèches continues |  | X |  |  |  | Essentiel
Pression en amont de séparation de phase | Commun | Séparation de phase | bar | X |  |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 35 ICPE
Fréquence Séparation de Phase | Commun | Séparation de phase | Hz |  |  |  | X |  | Recommandé
Niveau Séparation de Phase % | Commun | Séparation de phase | % | X |  |  |  |  | Essentiel
Débit Digestat liquide allant de la séparation de phase vers cuve de stockage | Commun | Séparation de phase | m3/h |  | X |  |  |  | Recommandé
Intensité séparateur de phase | Commun | Séparation de phase | A | X |  |  |  |  | Essentiel
Niveau cuve de stockage % | Commun | Cuve de stockage du digestat | % ou en mètres | X |  |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 9 ICPE
Digestat évacué | Commun | Cuve de stockage du digestat | m3/h | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 29.2 ICPE
Statut torchère | Commun | Torchère | actif/inactif | X |  | X |  |  | Obligation réglementaire | Art 32 ICPE
Débit de biogaz vers torchère | Commun | Torchère | Nm3/h |  | X | X |  |  | Obligation réglementaire | Art 32 ICPE
Consommation de gaz naturel (cumul journalier) | Commun | Chaudière | m3 |  |  |  | X |  | Obligation réglementaire |  | Utilisé au démarrage des sites et en cas de panne
Autoconsommation de biogaz et/ou biométhane et/ou gaz pauvre | Commun | Chaudière | m3 ou kWh |  | X |  |  |  | Recommandé
Nombre d'heures de fonctionnement de la chaudière (cumul annuel) | Commun | Chaudière | h |  |  |  | X |  | Obligation réglementaire | Bilan de fonctionnement annuel
Température réseau chauffage digesteur | Commun | Chaudière | °C |  | X |  |  | X | Obligation réglementaire | Bilan de fonctionnement annuel
Débit d'entrée du biogaz dans le module d'épuration / moteur de cogénération | Injection/cogénération | Epuration | Nm3/h |  | X |  |  |  | Essentiel |  | Attention à la mise en œuvre du débit sur gaz humide. Préférer gaz sec.
Pourcentage bio CH4 sortie épurateur | Injection | Epuration | % |  | X |  |  |  | Essentiel
H2S avant charbon actif | Injection | Epuration | ppm |  | X |  |  |  | Recommandé
H2S sortie charbon et entrée épuration / moteur de cogénération | Injection/cogénération | Epuration | ppm |  | X |  |  |  | Essentiel
Pourcentage O2 entrée épurateur | Injection | Epuration | % |  | X |  |  |  | Recommandé
Pourcentage CH4 entrée épurateur | Injection | Epuration | % |  | X |  |  |  | Recommandé
Pourcentage de CH4 dans les offgaz | Injection | Epuration | % |  | X | X |  |  | Obligatoire ICPE | Art 47 bis ICPE
Débit bioCH4 recyclage vers épurateur ou gazomètre | Injection | Epuration | nm3/h |  | X |  |  |  | Recommandé |  | Le raccord en T de recyclage est en amont du poste d'injection GRDF Débit recyclage = Débit de sortie épuration - débit poste d'injection
Sous-compteur électrique | Injection | Epuration | kWh |  |  |  | X |  | Recommandé
Point de rosée entrée épuration - Glycole et Amine | Injection | Epuration | PpmVol | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 198x | Nécessité pour l'injection de gaz sur le réseau Sécurité pour le réseau mais surtout performance process
Point de rosée entrée épuration - Cryogénie | Injection | Epuration | PpmVol | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 198x | Nécessité pour l'injection de gaz sur le réseau Sécurité pour le réseau mais surtout performance process
Point de rosée entrée épuration - PSA ou membrane | Injection | Epuration | PpmVol | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 198x | Nécessité pour l'injection de gaz sur le réseau Sécurité pour le réseau mais surtout performance process
Point de rosée sortie épuration - process lavage à l'eau | Injection | Epuration | PpmVol | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 198x | Nécessité pour l'injection de gaz sur le réseau
Statut d'injection | Injection | Injection | Etat |  | X |  |  |  | Essentiel
Débit d'injection biomethane_Reseau (Nm3/h) | Injection | Injection | Nm3/h |  | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Directive MID
Volume compté | Injection | Injection | m3 |  | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Directive MID
Pourcentage CH4 biomethane réseau injecté | Injection | Injection | % |  | X |  |  |  | Essentiel
H2S biomethane réseau injecté | Injection | Injection | PpmVol |  | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 198x
Pourcentage CO2 biomethane réseau injecté | Injection | Injection | % |  | X |  |  |  | Recommandé
Pouvoir Calorifique supérieur (PCS) réseau injecté | Injection | Injection | kWh/Nm3 | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 198x
Pression Réseau Entrée poste d'injection | Injection | Injection | bar | X |  |  |  |  | Recommandé
Pression Réseau Sortie poste d'injection | Injection | Injection | bar | X |  |  |  |  | Recommandé
Pourcentage N2 biomethane réseau injecté | Injection | Injection | % |  | X |  |  |  | Recommandé
Pourcentage O2 biomethane réseau injecté | Injection | Injection | % |  | X |  |  |  | Obligation | Maille transport
THT biomethane réseau injecté | Injection | Injection | Mg/nm3 | X |  |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 13 juillet 2000 RSDG10
Pourcentage ST biomethane réseau injecté | Injection | Injection | % |  | X |  |  |  | Recommandé
Pourcentage COS biomethane réseau injecté | Injection | Injection | PpmVol |  | X |  |  |  | Recommandé
Point de rosée | Injection | Injection | PpmVol | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Arrêté 198x
Température entrée | Injection | Injection | °C |  | X |  |  |  | Recommandé
Température Injection | Injection | Injection | °C |  | X |  |  |  | Recommandé
% de pureté CO2 en sortie de cuve liquéfaction (=entrée de cuve de stockage CO2) | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | % |  | X |  |  |  | Essentiel
% remplissage cuve stockage CO2 | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | % | X |  |  |  |  | Essentiel
Température cuve stockage | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | °C | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire
Pression cuve stockage | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | bar | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire
H2S entrée charbon liquéfaction | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | ppm |  | X |  |  |  | Recommandé
H2S sortie charbon liquéfaction | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | ppm |  | X |  |  |  | Obligation réglementaire
Pression suppresseur/compresseur liquéfaction | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | bar | X |  |  |  |  | Essentiel
Température groupe froid | Liquéfaction CO2 | Liquéfaction | °C | X | X |  |  |  | Obligation réglementaire
Compteur d'eau (cumulé) | Commun | Global | m3 |  | X |  | X |  | Recommandé
Consommation électrique (compteur) | Commun | Global | kWh |  |  |  | X |  | Recommandé
Réserve gazométrique | Injection | Global | Heures de réserve ou % | [5 empty] | Obligation réglementaire | Rubrique 2781 | En cas de saturation, permettrait de jour sur la réserve gazométrique pour maintenir une injection/ Obligation de réserve de 3h
Niveau bassin/cuve d’eaux sales (Pompe flottante) | Commun | Global | % |  | X |  |  |  | Obligation réglementaire | Art 41 ICPE
Débit eaux sales du bassin ou de la cuve, vers le process | Commun | Global | m3/h |  | X |  |  | X | Essentiel |  | Vers : cuve de réception, cuve de mélange, digesteur, stockage digestat liquide
Débit d’évacuation du bassin d’eaux pluviales vers rejet extérieur | Commun | Global | m3/h |  |  | X |  |  | Obligation réglementaire | Art 41 ICPE
Compteur d’eau entrée biofiltre (contrôle process) | Commun | Global | m3 |  | X |  |  |  | Recommandé